## Feuil1
Version SOFT
Menu installateur |  |  |  |  | module A soft 8.47 ; 8.48
écran chaudière 8.45 F0 (fr)
Pour accéder au menu installateur (réservé aux professionnels) : accéder d'abord au menu utilisateur
|  |  |  | valeur | plage de | mise en | correction | remarques
Menu Utilisateur |  |  |  | usine | réglage | service
[6 empty] | date: | date:
Informations
Réglages chaudière
Réglages combustible
Sonde lambda O2
Réglages installation
Test manuels
Autres réglages
Alarmes
Accès au professionnels | code : |  |  | 2003 | code installateur requis
Menu installateur
Réglages brûleur | Allumage | Dose de démarrage |  | 130g | 5g à 1275g |  |  | à ajuster si besoin
|  | Durée maxi d'allumage |  | 6 min | 1min à 20min |  |  | ne pas changer
|  | Délai de stabilisation |  | 120 sec | 1s à 200s |  |  | ne pas changer
|  | Durée intermédiaire |  | 5 min | 1min à 100min |  |  | ne pas changer
| Durée phase d'arrêt | Phase d'arrêt maximale |  | 6 min | 1min à 60min | 10min
|  | Phase d'arrêt minimale |  | 1 min | 1min à 60min | 4min
| Nettoyage | Pré-ventilation |  | 30 sec | 1s à 250s
|  | Post-ventilation |  | 1 min | 1min à 30min | 2min
|  | Electrovanne |  | 0,5 sec | 0,3s à 10s | 0,8s
|  |  |  | valeur | plage de | mise en | correction | remarques
Menu Installateur |  |  |  | usine | réglage | service
[6 empty] | date: | date:
Réglages brûleur | Sonde lambda O2 | Plage corrective |  | 25% | 0% à 50% |  |  | ne pas changer
|  | Consigne O2 à P Maxi |  | 6.2% | 0,1% à 25% | 8.5%
|  | Consigne O2 à P Mini |  | 7% | 0,1% à 25% | 10%
|  | Augmentation débit vis |  | 10% | 0% à 50% |  |  | ne pas changer
|  | Diminution débit vis |  | 20% | 0% à 50% |  |  | ne pas changer
| Alimentation externe |  |  | 0 min | 0min à 100min
| Extracteur de fumées | Fonction |  | Arrêt | Arrêt / Aide au démarrage
Aide permanente
| Si "Aide démarrage" | Puissance d'arrêt |  | 10,0 kw | 6,6kw à 20kw |  |  | ne pas changer
| Si "Aide démarrage" | T° fumées d'arrêt |  | 150°C | 50°C à 250°C |  |  | ne pas changer
| Si "Aide permanente" | Puissance marche/arrêt |  | 12,0 kw | 6,6kw à 20kw |  |  | ne pas changer
Réglages chaudière | Hystérésys d'arrêt |  |  | 5°C | 5°C à 10°C
| Consigne mini chaudière |  |  | 60°C | 30°C à 78°C | 65°C
| Consigne maxi chaudière |  |  | 78°C | 60°C à 90°C | 80°C
| T° alarme chaudière |  |  | 93°C | 85°C à 95°C |  |  | ne pas changer
| Puissance minimale |  |  | 6,5 kw | 4kw à 12kw
| Puissance maximale |  |  | 20 kw | 12kw à 22kw
| Durée nett. échangeur |  |  | 60s | 10s à 255s
| ECS instantannée |  |  | Arrêt | Arrêt/Marche |  |  | ne pas changer
| Action commande ext. |  |  | Inactif | Sans action/ Tout à l'arrêt /
Arrêt brûleur seul
| Source commande ext. |  |  | Contact | Contact 44-45
|  |  |  | 44-45 | Sonde ambiance 1
| Extracteur de cendres | Fonction |  | Arrêt | Arrêt/Marche
|  | Durée de marche |  | 20s | 1s à 255s |  |  | ne pas changer
|  | Fréquence de marche |  | 10 min | 1min à 255min |  |  | ne pas changer
|  |  |  | valeur | plage de | mise en | correction | remarques
Menu Installateur |  |  |  | usine | réglage | service
[6 empty] | date: | date:
Durée impulsion de vis |  |  |  | 1,0s | 0,4s à 2s | 0,6s |  | ne pas changer
Réglages ventilateur | Ventil. à puiss. maxi |  |  | 67% | 23% à 100% |  |  | débuter avec 72%
| Ventil. à puiss. mini |  |  | 22% | 20£ à 100% |  |  | débuter avec 25%
| Ventil. allumage |  |  | 20% | 20% à 100% |  |  | ne pas changer
| Ventil. intermédiaire |  |  | 27% | 20% à 100% |  |  | ne pas changer
| Ventil. phase arrêt |  |  | 40% | 20% à 100% | 40%
| Ventil. nettoyage |  |  | 100% | 20% à 100% |  |  | ne pas changer
| Ventil. reprise |  |  | 50% | 20% à 100% | 70%
| Ventil. minimum |  |  | 20% | 20% à 100% |  |  | ne pas changer
Surveillance flamme | Détection minimale |  |  | 10% | 0% à 100% | 25%
| Hystérésis flamme |  |  | 10% | 0% à 100% |  |  | ne pas changer
Réglages installation | Réglages installation | Marche pompe recyclage |  | 50°C | 30°C à 100°C | 56°C
|  | Arrêt recyc. charge ECS |  | 0 min | 0min à 255min |  |  | ne pas changer
|  | Consigne minimale ECS |  | 20°C | 20°C à 55°C
|  | Consigne maximale ECS |  | 70°C | 25°C à 80°C
|  | Sur-élévation chaudière |  | 5°C | 3°C à 15°C |  |  | ne pas changer
|  | Echangeur |  | Non | Non/Oui |  |  | ne pas changer
| Circuit de chauffage 1 | Activation circuit |  | Radiateur | Radiateur/Plancher chauff.
|  | Choix sonde ambiance |  | Ecoster 1 | Universel / Ecotouch T1 |  |  | ne pas changer
|  | T° minimlae de départ |  | 20°C | 20°C à 85°C
|  | T° maximale de départ |  | 85°C | 20°C à 90°C
|  | Temps ouverture vanne |  | 120 sec | 10s à 255s | 140s |  | si moteur HS France
|  | Coupure par sonde amb. |  | Arrêt | Arrêt/Marche |  |  | ne pas changer
|  | Hystérésis de la vanne |  | 2,0°C | 0°C à 4,0°C |  |  | ne pas changer
|  | Bande proportionelle |  | 3 | 3 à 10
|  | Temps d'intégration |  | 160 | 20 à 255 |  |  | ne pas changer
|  |  |  | valeur | plage de | mise en | correction | remarques
Menu Installateur |  |  |  | usine | réglage | service
[6 empty] | date: | date:
| Circuit de chauffage 2 | Activation circuit |  | Radiateur | Radiateur/Plancher chauff.
|  | Choix sonde ambiance |  | Ecotouch 1 | Universel / Ecotouch T1 |  |  | ne pas changer
|  | T° minimlae de départ |  | 20°C | 20°C à 85°C
|  | T° maximale de départ |  | 85°C | 20°C à 90°C
|  | Temps ouverture vanne |  | 120 sec | 10s à 255s | 140 |  | si moteur HS France
|  | Coupure par sonde amb. |  | Arrêt | Arrêt/Marche |  |  | ne pas changer
|  | Hystérésis de la vanne |  | 2,0°C | 0°C à 4,0°C |  |  | ne pas changer
|  | Bande proportionelle |  | 3 | 3 à 10
|  | Temps d'intégration |  | 160 | 20 à 255 |  |  | ne pas changer
| Circuit de chauffage 3 | Activation circuit |  | Radiateur | Radiateur/Plancher chauff.
|  | Choix sonde ambiance |  | Ecotouch 1 | Universel / Ecotouch T1 |  |  | ne pas changer
|  | T° minimlae de départ |  | 20°C | 20°C à 85°C
|  | T° maximale de départ |  | 85°C | 20°C à 90°C
|  | Temps ouverture vanne |  | 120 sec | 10s à 255s | 140 |  | si moteur HS France
|  | Coupure par sonde amb. |  | Arrêt | Arrêt/Marche |  |  | ne pas changer
|  | Hystérésis de la vanne |  | 2,0°C | 0°C à 4,0°C |  |  | ne pas changer
|  | Bande proportionelle |  | 3 | 3 à 10
|  | Temps d'intégration |  | 160 | 20 à 255 |  |  | ne pas changer
| Circuit de chauffage 4 | Activation circuit |  | Radiateur | Radiateur/Plancher chauff.
|  | Choix sonde ambiance |  | Ecotouch 1 | Universel / Ecotouch T1 |  |  | ne pas changer
|  | T° minimlae de départ |  | 20°C | 20°C à 85°C
|  | T° maximale de départ |  | 85°C | 20°C à 90°C
|  | Temps ouverture vanne |  | 120 sec | 10s à 255s | 140 |  | si moteur HS France
|  | Coupure par sonde amb. |  | Arrêt | Arrêt/Marche |  |  | ne pas changer
|  | Hystérésis de la vanne |  | 2,0°C | 0°C à 4,0°C |  |  | ne pas changer
|  | Bande proportionelle |  | 3 | 3 à 10
|  | Temps d'intégration |  | 160 | 20 à 255 |  |  | ne pas changer
Gestion ballon tampon | Gestion ballon tampon |  |  | Arrêt | Arrêt/Marche
| Choix sonde d'arrêt |  |  | basse | Sonde basse tampon |  |  | si solaire choisir
[5 empty] | Sonde médiane tampon |  |  | sonde médiane
| Température minimale |  |  | 24°C | 0°C à 50°C
|  |  |  | valeur | plage de | mise en | correction | remarques
Menu Installateur |  |  |  | usine | réglage | service
[6 empty] | date: | date:
Type de recyclage |  |  |  | Kit thermo. | Kit thermostatique
Vanne 3v motorisée
Pompe de by-pass
Sorties 15 -18 multi-f. | Sorties 15 -18 multi-f. |  |  | Circuit ch.2 | Circuit chauffage 2
Multi fonctionelle
Sortie H1 module B | Fonction sortie H1 | Alarme |  | Alarme | Alarme / Générateur annexe
|  | Générateur annexe | Générateur annexe | 35°C | OFF à 60°C
Retour réglages Usine |  |  |  | NON | NON/OUI
Réglages système | code : |  |  |  | code fabricant requis